`INSTRUKCJA  PE 1

Zamontowanie lub wymontowanie zaślepki na gazociągu PE

niskiego ciśnienia

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z niniejszą instrukcją prowadzący  roboty zobowiązany jest je przerwać, zabezpieczyć i powiadomić kierownika, celem ustalenia nowych warunków prowadzenia robót.

1.  Roboty przygotowawcze

- 1.1   Ustalić szczegółowy podział prac (kierujący robotami wyznacza imiennie

pracowników do wykonywania określonych czynności

1.2    Wyznaczyć i ogrodzić miejsce pracy oraz oznaczyć je tablicami

ostrzegawczymi i informacyjnymi,

1.3    Przygotować stanowisko pracy zgodnie z technologią wykonywania prac

ziemnych,

1.4   Rozstawić sprzęt montażowy, przygotować niezbędne narzędzia i

materiały , sprzęt BHP i P.POŻ

1.5   Wykonać wykopy,

UWAGA : zachować szczególne środki ostrożności w przypadku wykonywania prac w bliskiej odległości od przewodu energetycznego.

1.6   Dokonać pomiaru stężenia metanu w wykopie. Dalsze prace podjąć po

upewnieniu się, że ewentualne stężenie gazu jest dopuszczalne (max 2%

CH4 )

1.7   Zamontować uziemienie na gazociągu z polietylenu w celu

odprowadzania ładunków elektrostatycznych,

2.   Roboty montażowe.

2.1   Oczyścić z piasku oraz izolacji połączenie kołnierzowe i poluzować

nakrętki na śrubach. Zamontować obejmy oporowe.

2.2   Odkręcić całkowicie nakrętki z górnej połowy połączenia kołnierzowego,

następnie poluźnić nakrętki zamontowane w jego dolnej części na taką

odległość, aby możliwe było włożenie lub wyjęcie zaślepki wraz z

uszczelkami. Po zamontowaniu obejm oporowych, kołnierze rozsunąć

klinami metalowymi lub metodą „rzymskiej śruby rozporowej „.

2.3   Montaż lub demontaż zaślepki

a.   zamontowanie zaślepki

- wyjąć uszczelkę,

- oczyścić wewnętrzne płaszczyzny kołnierzy z pozostałości uszczelki oraz innych zanieczyszczeń,

- włożyć komplet specjalnych uszczelek oraz zaślepkę,

- w przypadku połączenia PE/stal włożyć od strony kołnierza z polietylenu uszczelkę elastomerową , a od strony kołnierza stalowego uszczelkę klingerytową

- wybić kliny lub zdemontować rzymskie śruby rozporowe

- włożyć śruby oraz nałożyć nakrętki,

- skręcić połączenie kołnierzowe,

- zdemontować obejmy oporowe,

b.   wymontowanie zaślepki.

- wyjąć zaślepkę wraz z uszczelkami i oczyścić wewnętrzne płaszczyzny kołnierzy z pozostałości uszczelek oraz innych zanieczyszczeń

- włożyć nowe specjalne uszczelki

- zdemontować rzymskie śruby lub kliny

- włożyć śruby i skręcić połączenie kołnierzowe

- zdemontować obejmy oporowe

  - Sprawdzić szczelność połączenia kołnierzowego stosując roztwór mydlany lub tester.

  - Wykonać izolację antykorozyjną przy połączeniu PE/metal.

  - Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy.

  - Zasypać wykopy i teren przywrócić do stanu pierwotnego.

UWAGI :

- Prace montażowe należy wykonywać przy okresowym lub ciągłym pomiarze stężenia gazu. Czynności wykonywać tylko w atmosferze bezpiecznej.

- Czynności ujęte w pkt. od 2.2 do 2.4 niniejszej instrukcji należy wykonywać w ubraniach trudnopalnych, rękawicach ochronnych i sprzęcie ochrony górnych dróg oddechowych.

- W przypadku prowadzenia prac w wykopie pracownik powinien ubrać specjalne ubranie z wszytymi szelkami. Jeśli szelek brak- pracownik powinien założyć pas bezpieczeństwa. Drugi pracownik, znajdujący się nad wykopem, powinien go asekurować przy pomocy linki.

- Elementy z PE nie powinny się bezpośrednio stykać z  materiałami ropopochodnymi .

3.   Wyposażenie brygady.

a.   narzędzia i materiały pomocnicze :

- komplet narzędzi (klucze, młotki, przecinaki, śruby rzymskie, rozporowe, kliny itp.)

- uszczelki elastomerowe i klingerytowe,

- tawot – naczynie z rozdrobnioną gliną

- środek pianotwórczy

- uziemienie

- łopaty, kilofy

b.   sprzęt i środki bhp i p. poż

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych

- ubrania i kaptury trudnopalne

- kaski i rękawice ochronne

- okulary ochronne

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki,

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry )

- gaśnice śniegowe

- koce gaśnicze

- bariery ochronne , taśmy, liny

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- apteczka pierwszej pomocy.

*)zamiast klinów lub rzymskich śrub rozporowych można zastosować metodę zmrażania PE (następuje skurczenie tworzywa )

INSTRUKCJA    PE 2

Odpowietrzenie i zagazowanie odcinka gazociągu PE , niskiego i średniego ciśnienia

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z niniejszą instrukcją prowadzący roboty zobowiązany jest je przerwać, zabezpieczyć i powiadomić kierownika, celem ustalenia nowych warunków ustalenia robót.

1.   Roboty przygotowawcze

  - Zapoznać pracowników z dokumentacją techniczną oraz lokalizacją rurociągu w terenia  i lokalnymi uwarunkowaniami .

  - Ogrodzić teren barierami lub linami i oznakować tablicami ostrzegawczymi miejsce robót oraz ustalić strefę ochronną odprowadzenia do atmosfery mieszanki gazowo-powietrznej . W strefie ochronnej nie wolno używać otwartego ognia oraz prowadzić innych prac.

  - Ustawić posterunki ostrzegawcze na obrzeżu strefy ochronnej odprowadzenia do atmosfery mieszanki gazowo-powietrznej.

  - Przygotować układ wydmuchowy do wyprowadzania gazu na zewnątrz oraz zamontować uziemienie w celu odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

  - Zamontować punkt pomiaru ciśnienia oraz punkt kontroli odpowietrzania.

  - Sprawdzić, czy wszystkie połączenia rozłączne zabudowane na gazociągu (z wyjątkiem punktów oślepiania i odpowietrzania oraz kontroli ciśnienia) są trwale zabezpieczone (zaślepione kroćce, kurki, odwadniacze).

  - Ustalić sposób łączności pomiędzy pracownikami znajdującymi się na początku oraz końcu odpowietrzanego i zagazowywanego gazociągu, stanowiskiem kierującego i służbami dyspozytorskimi.

2.   Odpowietrzenie i zagazowanie odcinka gazociągu

  - Wymontować zaślepkę zgodnie z instrukcją PE !

  - Dokonać odpowietrzenia gazociągu poprzez układ wydmuchowy (rura wydmuchowa wystająca co najmniej 3 m ponad poziom terenu lub poziom obsługi ).

  - Kontrolować w sposób ciągły proces odpowietrzania i zagazowania gazociągu .

  - Zakończyć odpowietrzenie jeżeli trzykrotna analiza wypływającego gazu, zmierzonego przyrządem  do pomiaru zawartości tlenu, nie wykazała większej zawartości niż wynika to  ze składu rozprowadzanego gazu

UWAGI :

- W trakcie wykonywania czynności odpowietrzania i zagazowania na gazociągu nie mogą być prowadzone inne prace eksploatacyjne.

- W przypadku stwierdzenia nieszczelności na zagazowanym gazociągu należy wstrzymać jego napełnianie.

- Nie należy odpowietrzać lub zagazowywać sieci gazowej podczas wyładowań atmosferycznych.

- Odpowietrzany odcinek gazociągu powinien być oddzielony od pozostałej części sieci gazowej za pomocą zaślepek.

- Odpowietrzenie gazociągów niskiego ciśnienia należy prowadzić przy ciśnieniu roboczym.

- Po odpowietrzeniu gazociągu średniego ciśnienia należy podnieść w nim ciśnienie do ciśnienia roboczego. W pierwszej fazie wartość ciśnienia gazu w rurze powinna być mniejsza od 0,05 MPa . Przyrost ciśnienia nie może przekroczyć 0,05 MPa/min .

3.   Odpowietrzenia i zagazowanie przyłącza PE

  - Sprawdzić, czy kurek główny jest zamknięty (jeśli nie należy go zamknąć).

  - Wykręcić korek przed kurkiem głównym (na trójniku) lub rozkręcić kołnierz

  - Wyjąć zaślepkę z połączenia kołnierzowego przyłącza gazowego (zgodnie z instrukcją PE! ).

  - Przepuścić ilość gazu odpowiadającą trzykrotnej objętości przyłącza gazowego, zdemontować układ wydmuchowy, wkręcić korek lub skręcić kołnierze.

  - Zaplombować kurek główny na przyłączu .

  - Sprawdzić szczelność połączeń .

4.   Wyposażenie brygady .

a)   sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze :

- samochód przystosowany do przewozu sprzętu i ludzi wyposażony w środki łączności oraz światła ostrzegawcze

- indywidualne środki łączności

- komplet narzędzi (klucze , młotki , przecinaki, śruby rzymskie, rozporowe, kliny itp.)

- uszczelki elastomerowe oraz klingerytowe

- towot,

- wąż gumowy

- środek pianotwórczy

- uziemienie,

- łopaty, kilofy

b)   sprzęt bhp i p.poż

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych

- ubrania i kaptury trudnopalne,

- kaski i rękawice ochronne

- okulary ochronne

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne , drabinki,

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry)

- gaśnice śniegowe

- koce gaśnicze

- bariery ochronne, taśmy, liny

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- apteczka pierwszej pomocy

INSTRUKCIA   PE 3

Montaż armatury lub kształtki na czynnym  gazociągu PE niskiego ciśnienia

1.   Roboty przygotowawcze .

  - Zlokalizować miejsce montażu i wykonać wykopy kontrolne .

1.2   Miejsce wykopu :

- odgrodzić barierami ochronnymi, linami

- oznaczyć tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

1.3   Wykonać wykop montażowy oraz dwa wykopy pod montaż balonów

odcinających, przy czym :

- stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne ),

- wyjścia powinny posiadać drabiny lub schody względnie pochyłe podejście wykonane z gruntu rodzimego ,

UWAGA : W przypadkach szczególnych dopuszcza się wykonanie jednego

wspólnego wykopu. Wykopy wykonywać zgodnie z instrukcją RZ

1.4   Przygotować stanowiska pod sprzęt :

- montażowy,

- bhp i p.poż

- materiały i narzędzia pomocnicze

- elementy do montażu (armatura, kształtki).

2.   Roboty montażowe wstępne .

  - Zwymiarować oraz rozrysować na powierzchni gazociągu linie niezbędne do wykonania planowych operacji technologicznych przed montażem danego elementu (np. siodła, uziemienia, identyfikatorów, zacisków, kurków upustowych, miejsc cięć gazociągu ).

  - Usunąć za pomocą skrobaka warstwę utlenioną na rurze w miejscu przeznaczonym do montażu siodła elektrooporowego (z kroćcem).

  - Zgrzać siodło elektrooporowe (z kroćcem) do montażu balonów (po obu stronach odcinka rury ).

3.   Roboty montażowe zasadnicze

  - Przewiercić (przefrezować) siodła elektrooporowe .

  - Zamontować zespół balonów z układem pomiarowo – upustowym po obu stronach gniazda montażowego (ciśnienie w balonach powinno być równe zalecanemu przez wytwórcę w zależności od średnicy gazociągu ).

UWAGI :

- W gazociągu o średnicy do max Dn 225 mm do odcinania gazu zamiast balonów można stosować odpowiednie zaciski .

- W przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw gazu należy zastosować obejście typu „bajpas”

  - Zamontować opaski uziemiające .

  - Wyciąć odcinek gazociągu, w miejsce którego zostanie zamontowany dany element (kurek lub kształtka) .

  - Oczyścić (zeskrobać) końce gazociągu oraz elementu przeznaczonego do montażu (powierzchniowo i z czoła ).

  - Nasadzić elektromufy na gazociąg.

UWAGA:  Elektromufy powinny znajdować się w plastykowym opakowaniu aż

do momentu ich montażu .

  - Wpasować przygotowany element (armaturę, kształtkę) .

  - Nasunąć elektromufę do nakreślonej uprzednio linii

  - Zamontować klamry mocujące elektromufę do gazociągu w celu jej unieruchomienia.

  - Nastawić parametry zgrzewania na elektrozgrzewarce zgodnie z danymi znajdującymi się na korpusie elktrokształtki i sprawdzić prawidłowość wyświetlonych na ekranie parametrów .

  - Wykonać zgrzew.

  - Ocenić prawidłowość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie elementu, brak uszkodzeń mechanicznych ).

UWAGA :  W przypadku negatywnej oceny, zgrzew wycinamy i wykonujemy

nowy . Ocenę zgrzewu dokonuje pracownik dozoru technicznego

posiadający odpowiednie uprawnienia .

3.13 W celu odpowietrzania i zagazowania gazociągu należy :

-     upuścić zawartość powietrza z balonów znajdujących się po jednej stronie

odcinka gazociągu, wyjąć korek zabezpieczający siodło i wyciągnąć balony

poprzez króciec siodła .

- wyjąć korek zabezpieczający siodło po drugiej stronie odcinka gazociągu i upuścić gaz

- sprawdzić skuteczność procesu odpowietrzania gazociągu laboratoryjnie  lub roztworem mydlanym

- upuścić zaciskami powietrze z pozostałych balonów i wyjąć je poprzez króciec siodła

- zamknąć korkiem i zgrzać zaślepkę (C-el) na kroćcu siodła elektrooporowego

4.   Roboty kontrolne i zakończeniowe

  - Ocenić wizualnie prawidłowość wykonania wszystkich zgrzewów

  - Wykonać centrowanie (kalibrację ) miejsc po zaciskach w przypadku ich stosowania

  - Sprawdzić szczelność i wytrzymałość wszystkich połączeń wodą mydlaną lub testerem .

  - Wykonać izolację antykorozyjną na elementach stalowych .

UWAGA :  W przypadku zaistnienia sytuacji, w której stężenie metanu

przekracza 2% , należy roboty przerwać i przystąpić do czynności

zabezpieczających (nie dotyczy to operacji technologicznych przy

zagazowaniu i odpowietrzaniu odcinka gazociągu ).

  - Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy .

  - Zasypać wykopy (zgodnie z instrukcją RZ) teren przywrócić do stanu pierwotnego .

5.   Wyposażenie brygady .

a)  sprzęt , narzędzia i materiały pomocnicze :

- zgrzewarka elektrooporowa PE,

- zgrzewarka doczołowa PE

- przecinarki do rur PE,

- agregat prądotwórczy,

- namiot osłonowy chroniący gniazdo robocze ,

- przyrząd do nawiercania otworów,

- agregat sprężarkowy,

- komplet balonów lub zacisków

- sprężarka do napełniania balonów

- obejmy do mocowania rur i kształtek,

- elementy do montażu (armatura, kształtki)

- oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym

- uziemienie

b)   sprzęt  bhp i p.poż. :

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych

- ubrania i kaptury trudnopalne ,

- kaski i rękawice ochronne ,

- okulary ochronne ,

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki,

- przyrząd do pomiaru stężenia gazu (metanomierz, eksplozymetr ),

- gaśnice śniegowe ,

- koce gaśnicze ,

- baterie ochronne , taśmy , liny ,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- apteczka pierwszej pomocy .

INSTRUKCJE  PE  4

Montaż armatury lub kształtki na czynnym gazociągu  PE średniego ciśnienia

1.   Roboty przygotowawcze

  - Zlokalizować miejsce montażu i wykonać wykopy kontrolne .

  - Miejsce wykopu :

- ogrodzić barierami ochronnymi , linami,

- oznaczyć tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi .

  - Wykonać wykop montażowy oraz dwa wykopy pod montaż zacisków odcinających ( dwa zaciski po każdej stronie miejsca montażu ), przy czym :

- stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne ) .

- wyjścia powinny posiadać drabiny lub schody względnie pochyłe podejście wykonane z gruntu rodzimego .

U w a g a  :  W przypadkach szczególnych dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego wykopu. Wykopy wykonywać zgodnie z instrukcją RZ .

1.4   Przygotować stanowiska pod sprzęt :

- montażowy

- bhp i ochrony p. poż.

- materiały i narzędzia specjalistyczne ,

- maszyny i urządzenia ,

- elementy do montażu ( armatura lub kształtki ).

U w a g a  : W przypadku konieczności zachowania ciągłości dostawy gazu dla odbiorcy, należy zastosować obejście awaryjne typu  „bajpas „

2.    Roboty montażowe wstępne .

  - Zwymiarowanie oraz rozrysowanie na powierzchni gazociągu planowanych operacji technologicznych przed wykonaniem montażu danego elementu (np. siodła, uziemienia, identyfikatorów, zacisków, kurków upustowych, miejsc przecięć gazociągu ).

  - Wykonać montaż podwójnych zacisków po obu stronach odcinka gazociągu przewidzianego do wycięcia .

  - Po obu stronach gniazda montażowego zamontować uziemienie .

  - Pomiędzy zaciskami po obu stronach zgrzać elektrosiodła  z kolumnami upustowymi .

3.      Roboty montażowe zasadnicze .

  - Skręcić (do ogranicznika) zaciski w celu dopływu gazu .

  - Przewiercić (przefrezować ) elektrosiodła .

  - Kurki na kolumnach upustowych znajdujące się pomiędzy zaciskami pozostawić w pozycji – „otwarte” .

  - Wyciąć odcinek gazociągu, w miejsce którego zostanie zamontowany dany element (kurek, kształtka ) .

  - Oczyścić (zeskrobać ) końcówki gazociągu oraz elementu przeznaczonego do zabudowy (powierzchniowo i z czoła ) .

  - Nasadzić elektromufy na gazociąg .

U w a g a  :  Elektromufy powinny znajdować się w plastikowym opakowaniu aż do momentu ich użycia . Podczas ich montażu na rurę plastikowe  opakowanie można również użyć do osłony w celu utrzymania punktu zgrzewania w czystości .

  - Wpasować przygotowany element (armaturę lub kształtkę ) .

  - Nasunąć elektromufę do nakreślonej uprzednio linii .

  - Zamontować klamry mocujące elektromufę z gazociągiem w taki sposób, aby uzyskać sztywne mocowanie  .

  - Nastawić parametry zgrzewania na elektrozgrzewarce zgodnie z danymi znajdującymi się  na korpusie elektrokształtki lub dokonać odczytu za pomocą paska kodowego i sprawdzić prawidłowość wyświetlonych na ekranie parametrów .

  - Włączyć proces  zgrzewania .

  - Chłodzić połączenie zgrzewane zgodnie z ustalonym procesem technologicznym.

  - Wizualnie ocenić jakość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne ) .

U w a g i  :

1 ) . W przypadku negatywnej oceny, zgrzew wycinamy i wykonujemy nowy . Ocenę zgrzewu dokonuje pracownik dozoru technicznego posiadający odpowiednie uprawnienia .

2 ) . Podczas wykonywania zasadniczych prac montażowych zawór upustowy znajdujący się pomiędzy zaciskami musi być ciągle otwarty .

  - W celu odpowietrzenia i zagazowania gazociągu należy wykonać odpowiednie czynności kurkami zamontowanymi na kolumnach wydmuchowych . Proces zagazowania zakończyć, jeżeli trzykrotne upuszczanie gazu nie wykaże większej zawartości tlenu niż w rozprowadzanym gazie

.

4.       Roboty kontrolne i zakończeniowe .

  - Wykonać wizualną ocenę jakości wszystkich zgrzewów .

  - Wykonać centrowanie(kalibrację ) miejsc po zaciskach .

  - Sprawdzić szczelność i wytrzymałość wszystkich połączeń wodą mydlaną lub testerem .

  - Wykonać izolację antykorozyjną na elementach stalowych .

U w a g a  :  W przypadku zaistnienia sytuacji, w której stężenie metanu przekracza 2 % , należy roboty przerwać i przystąpić do czynności zabezpieczających . ( Nie dotyczy to operacji technologicznych przy zagazowaniu i odpowietrzeniu odcinka gazociągu ) .

  - Zdemontować oznakowanie i ogrodzenia  miejsca pracy .

  - Zasypać wykopy (instrukcja RZ) i teren przywrócić do stanu pierwotnego .

5.      Wyposażenie brygady .

a.   sprzęt , narzędzia i materiały pomocnicze :

- zgrzewarka elektrooporowa PE

- zgrzewarka doczołowa PE

- przecinarki do rur PE

- agregat prądotwórczy

- namiot osłonowy chroniący gniazdo robocze

- przyrząd do nawiercania otworów

- agregat sprężarkowy

- komplet zacisków

- obejmy do mocowania rur i kształtek

- elementy do montażu (armatura, kształtki )

- skrobaki, środki czyszczące

- oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym

- łopaty , kilofy ,

- urządzenie do zagęszczania gruntu,

- środek pianotwórczy

- uziemienie

b.  sprzęt bhp i p.poż . :

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych

- ubrania i kaptury trudnopalne

- kaski i rękawice ochronne

- okulary i nauszniki ochronne

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry )

- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze ,

- bariery ochronne, taśmy , liny

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- apteczka pierwszej pomocy .

INSTRUKCJA   PE  5

Włączanie się do czynnego gazociągu PE niskiego lub średniego ciśnienia przy zastosowaniu urządzenia do  hermetycznego nawiercania otworów – odgałęzienie do Dn 160 mm

1.   Roboty przygotowawcze .

  - Przygotować wykop – gniazdo monterskie z dwoma niezależnymi wyjściami. Do wejścia i wyjścia z wykopu stosować drabinki lub wykonać schody w gruncie (zgodnie z technologią wykonywania prac ziemnych – instrukcja RZ ).

  - Wykop zabezpieczyć za pomocą barier ochronnych, lin , tablic ostrzegawczych : „Uwaga gaz „ , „ Roboty gazoniebezpieczne „ , „Głębokie wykopy „ itp.

  - Rozstawić sprzęt montażowy, bhp i p. poż. Oraz przygotować  potrzebne materiały i narzędzia .

  - Prowadzący roboty dokonuje szczegółowego podziału prac wyznaczając imiennie poszczególnych pracowników do określonych czynności.

  - Zamontować uziemienie w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych .

2.   Roboty montażowe wstępne .

  - Usunięcie z powierzchni rury warstwy o grubości około 0,2 mm (warstwa utleniona ) w miejscu gdzie zostanie zamontowane elektrosiodło z kroćcem kołnierzowym  (Dn 50-160) .

  - Sprawdzenie dopasowania elektrosiodła z kroćcem kołnierzowym do gazociągu oraz dobranie najwłaściwszego kąta jego usytuowania w stosunku do gazociągu .

  - Zgrzanie elektrosiodła z kroćcem kołnierzowym do gazociągu wykonuje się pod ciśnieniem gazu przy spełnieniu następujących warunków :

- czynność tę wykonuje zgrzewacz z pomocnikiem , ubrani w ubrania specjalistyczne,

- pomocnik zabezpiecza zgrzewacza z góry wykopu za pomocą linki asekuracyjnej,

- obsługa gaśnic czuwa na stanowisku roboczym w każdej chwili gotowa do uruchomienia gaśnic ,

  - Sprawdzenie jakości wykonanego zgrzewu (w przypadku negatywnej oceny należy połączenie wyciąg i zgrzew wykonać ponownie ) .

U W A G A :  Zgrzewanie elektrosiodła do gazociągu s/c  wykonanego z rur SDR 17,6 należy wykonywać po uprzednim obniżeniu ciśnienia gazu w gazociągu do 0,1 Mpa .

3.   Roboty montażowe właściwe .

  - Powyższe prace prowadzi się w pełnym zakresie ciśnień roboczych (do 0,4 Mpa) .

  - Montaż kurka sferycznego do elektrosiodła z kroćcem kołnierzowym .

  - Opuszczenie wiertarki do wykopu i montaż urządzenia do wiercenia .

  - Podczas wiercenia operator oraz pomocnik operatora ubrani powinni być w ubrania specjalistyczne .

- pomocnik zabezpiecza operatora z góry za pomocą linki asekuracyjnej ,

- operator sprężarki czuwa nad dopływem stałego i równego ciśnienia powietrza do urządzenia (sprężarka powinna znajdować się poza strefą zagrożenia wybuchem ),

- obsługa gaśnic jest w stałej gotowości do uruchomienia sprzętu gaśniczego,

- ratownik co pewien czas mierzy poziom stężenia gazu wewnątrz wykopu przyrządami do wykrywania metanu podając wyniki pomiarów osobie prowadzącej roboty ,

- w wypadku zaistnienia sytuacji w której stężenie metanu przekracza 2 % należy pracę przerwać i przystąpić do czynności zabezpieczających .

  - Po przewierceniu gazociągu wysunąć wiertło z kroćca i zamknąć kurek. Przy niskim ciśnieniu gazu można zrezygnować z kurka i wtedy należy zamknąć krociec za pomocą zaślepki z kołnierzem (po zdemontowaniu wiertarki wraz z urządzeniem do wiercenia ).

  - Zdemontować wiertarkę wraz  z urządzeniem do wiercenia .

  - Sprawdzić szczelność połączeń pianą mydlaną lub testerem .

  - Przystąpić do robót izolacyjnych (dot . zasuwy gazowej ).

4.     Roboty zakończeniowe .

  - Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy .

  - Zasypać wykopy (instrukcja RZ) i teren przywrócić do stanu pierwotnego .

5.     Wyposażenie brygady .

a.   sprzęt , narzędzia i materiały pomocnicze :

- samochód transportowy wyposażony w środki łączności ,

- urządzenie do hermetycznego nawiercania ,

- zgrzewarka elektrooporowa PE

- przecinarki do rur PE,

- agregat prądotwórczy,

- namiot osłonowy chroniący gniazdo robocze,

- przyrząd do nawiercania otworów,

- agregat sprężarkowy z młotem pneumatycznym

- komplet balonów lub zacisków

- sprężarka do napełniania balonów

- obejmy do mocowania rur i kształtek

- elementy do montażu (armatura , kształtki )

- krociec kołnierzowy kompl.

- kurek sferyczny lub zaślepka z kołnierzem

- uszczelki . śruby , nakrętki , skrobaki ,

- środki czyszczące ,

- oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- łopaty, kilofy ,

- urządzenie do zagęszczania gruntu

- środek pianotwórczy, smar , uziemienie

b.   sprzęt bhp i p. poż .

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych ,

- ubrania i kaptury trudnopalne ,

- kaski i rękawice ochronne ,

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne , drabinki

- przyrządy do pomiaru gazu (metanomierze, elksplozymetry )

- gaśnice śniegowe , koce gaśnicze ,

- bariery ochronne , taśmy , liny ,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne ,

- apteczka pierwszej pomocy .

INSTRUKCJA  PE  6

Usuwanie i zabezpieczenie niewielkich nieszczelności na gazociągu PE niskiego lub średniego ciśnienia przy zastosowaniu dwudzielnej obejmy stalowej

1.   Roboty przygotowawcze

  - Zlokalizowanie miejsca nieszczelności na gazociągu PE

  - Wykonanie wykopu – gniazda monterskiego z dwoma niezależnymi wyjściami. Do wyjścia z wykopu stosować drabinki lub schody wykonane w gruncie , zgodnie z technologią wykonywania prac – instrukcja RZ .

  - Wykonanie pomiaru stężenia metanu (CH4) w wykopie. W przypadku przekroczenia 2 % zawartości metanu w powietrzu prace montażowe należy przerwać.

  - Odczytanie na odkrytej rurze podstawowych parametrów geometrycznych (średnica, grubość )

  - Wydanie przez pracownika dozoru technicznego orzeczenia dotyczącego sposobu naprawy uszkodzonego gazociągu (czy nieszczelność można usunąć metodą opaski ).

  - Zapewnienie sobie  łączności ze służbami dyspozytorskimi.

  - Przygotowanie dwudzielnej obejmy stalowej (opaski) o określonej średnicy (dostosowanej do danego rurociągu ) .

2.     Roboty montażowe .

  - Miejsce założenia obejmy (opaski) naprawczej dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń .

  - Na przygotowane miejsca nieszczelności zamontować obejmę (opaskę) , a następnie dokręcić śruby. Sprawdzić szczelność założonej obejmy przy pomocy piany mydlanej.

  - Po usunięciu i zabezpieczeniu nieszczelności miejsca naprawy należy trwale oznaczyć .

3.   Roboty zakończeniowe .

  - Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy .

  - Zasypać wykopy (instrukcja RZ) i teren przywrócić do stanu pierwotnego .

U W A G I  :

1)   Zabrania się stosowania obejm )opasek) o średnicach innych niż gazociąg .

2)   W czasie wykonywania pracy pracownicy powinni być wyposażeni w odzież

specjalistyczną . Pracownicy wykonujący pracę zasadniczą w wykopie

powinni mieć  nałożone pasy bezpieczeństwa lub szelki z linkami i być

asekurowani przez pracowników będących na zewnątrz wykopu .

3)   Technologia usuwania nieszczelności przy pomocy dwudzielnych obejm

stalowych (opasek ) może być stosowana jedynie przy małych

nieszczelnościach punktowych, do czasu sprowadzenie odpowiedniej

elektrokształtki naprawczej .

4.    Wyposażenie brygady .

a.   sprzęt , narzędzia i materiały pomocnicze .

- samochód przystosowany do przewozu ludzi i sprzętu wyposażony w środki łączności (radiotelefon) oraz światła ostrzegawcze ,

- komplet narzędzi (klucze, młotki, przecinaki, śruby rzymskie , rozporowe, kliny, itp. ),

- dwudzielna obejma stalowa ,

- skrobaki,

- środek pianotwórczy,

- łopaty, kilofy,

- uziemienie

b.   sprzęt bhp i p. poż .

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych ,

- ubrania i kaptury trudnopalne ,

- kaski i rękawice ochronne ,

- okulary ochronne ,

- pasy bezpieczeństwa , linki asekuracyjne, drabinki

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry),

- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze ,

- bariery ochronne , taśmy , liny ,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne ,

- apteczka pierwszej pomocy ,

INSTRUKCJA  PE 7

Usuwanie niewielkich nieszczelności na gazociągu  PE niskiego ciśnienia przy zastosowaniu elektromufy lub elektrosiodła naprawczego

1.   Roboty przygotowawcze .

  - Wykonanie wykopu montażowego i dwóch niezależnych wykopów w celu założenia balonów odcinających , przy czym :

- stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne ), oraz do wyjść zastosować drabiny lub schody w gruncie zgodnie z technologią wykonywania prac ziemnych  - instrukcja RZ

U W A G A  :   W przypadkach szczególnych  dopuszcza się wykonanie jednego

wspólnego wykopu

1.2   Zabezpieczenie wykopu .:

- bariery ochronne, liny ,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne .

1.3  Wykonanie pomiaru stężenia metanu w wykopie . W przypadku

przekroczenia 2% zawartości metanu w powietrzu prace montażowe należy

przerwać .

1.4   Odczytanie na odkrytej rurze podstawowych parametrów geometrycznych

(średnica, grubość ).

  - Wydanie przez pracownika dozoru technicznego orzeczenia dotyczy sposobu naprawy  uszkodzonego gazociągu (czy nieszczelność można usunąć przy pomocy elektromufy dzielonej lub elektrosiodła naprawczego ).

  - Przygotowanie elektromufy lub elektrosiodła naprawczego o określonej średnicy (dostosowanej do danego rurociągu ) .

  - Rozstawienie sprzętu >

- montażowego ,

- bhp i p. poż .

- materiałów i narzędzi specjalistycznych,

- maszyn i urządzeń

- elementów do montażu (armatura lub kształtki ).

U W A G A  : W przypadku konieczności zapewnienia ciągłości  dostaw gazu należy wykonać obejście- „bajpas”

2.   Roboty montażowe wstępne .

  - Zwymiarowanie oraz rozrysowanie na powierzchni gazociągu planowanych operacji technologicznych .

  - Usunięcie za pomocą skrobaka warstwy utlenionej na rurze w miejscu przeznaczonym do montażu odgałęzienia siodłowego .

  - Zgrzanie odgałęzienia siodłowego pod balony (po obu stronach ).

  - Wykonanie przewiertów w odgałęzieniach siodłowych po obu stronach gniazda montażowego .

  - Zamontowanie zespołu balonów z układem pomiarowo – upustowym po obu stronach gniazda montażowego (ciśnienie w balonach powinno być równe zalecanemu przez wytwórcę w zależności od średnicy gazociągu )

U w a g a  :   Do rurociągu o średnicy do Dn 225  do odcinania gazu zamiast balonów można stosować odpowiednie zaciski

2.6   Zamontować opaski uziemiające .

3.    Roboty montażowe zasadnicze .

  - Oczyścić obszar zgrzewania wokół miejsca nieszczelności, aby usunąć ewentualne zabrudzenia (papier niewłóknisty) .

  - Przed wyjęciem elektromufy lub elektrosiodła naprawczego z opakowania, należy zaznaczyć miejsce ułożenia kształtki na rurze. Miejsce to należy oskrobać, w celu usunięcia warstwy utlenionej. Czynność tę wykonać przy użyciu uniwersalnego skrobaka. Przetrzeć papierem zwilżonym w etanolu lub acetonie .

WAŻNE :  Chronić przygotowane do zgrzewania rury przed zanieczyszczeniem. Nie należy dotykać wewnętrznej strony elektromufy lub elektrosiodła naprawczego jak też oskrobanej już końcówki rury .

UWAGA :   Elektromufa lub elektrosiodło naprawcze musi znajdować się w plastykowym opakowaniu (worku), aż do momentu jej użycia Podczas jej montażu na rurze plastykowe opakowanie można również użyć  jako osłonę w celu utrzymania powierzchni zgrzewania w czystości, a także zabezpieczenia przed tłuszczem znajdującym się na dłoniach .

  - Umocować elektromufę lub elektrosiodło naprawcze na rurze .

  - Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki .

  - Wizualnie ocenić jakość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne )

UWAGA  :  Podczas wykonywania zasadniczych prac montażowych zawór upustowy znajdujący się pomiędzy zaciskami musi być ciągle otwarty .

4.    Roboty zakończeniowe .

  - Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy .

  - Zasypać wykopy (instrukcja RZ) i teren przywrócić do stanu pierwotnego .

UWAGI  :

1).   Zabrania się stosowania elektromuf lub elektrosiodeł naprawczych o

średnicach innych niż gazociąg .

2)     W czasie wykonywania prac pracownicy powinni być wyposażeni w odzież

specjalistyczną. Pracownicy wykonujący pracę zasadniczą w wykopie

powinni mieć założone pasy bezpieczeństwa lub szelki z linkami i być

asekurowani przez pracowników będących na zewnątrz wykopu .

3)    Technologia usuwania nieszczelności przy pomocy elektromuf lub

elektrosiodeł naprawczych może być stosowana jedynie przy małych

nieszczelnościach punktowych .

5.    Wyposażenie brygady .

a. sprzęt , narzędzia i materiały pomocnicze :

- zgrzewarka elektrooporowa PE,

- zgrzewarka doczołowa PE , przecinarki do rur PE

- agregat prądotwórczy,

- namiot osłonowy chroniący gniazdo robocze

- przyrząd do nawiercania otworów,

- agregat sprężarkowy,

- komplet balonów lub zacisków,

- sprężarka do napełniania balonów

- obejmy do mocowania rur i kształtek,

- elementy do montażu (armatura, kształtki),

- zaślepki C , odgałęzienia siodłowe , skrobaki,

- środki czyszczące ,

- ośwqietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- łopaty, kilofy, urządzenia do zagęszczania gruntu,

- środek pianotwórczy, uziemienie .

b.  sprzęt bhp i p. poż.  :

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych

- ubrania i kaptury trudnopalne,

- kaski i rękawice ochronne ,

- okulary i nauszniki ochronne,

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne , drabinki

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry )

- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze ,

- bariery ochronne, taśmy, liny

- tablice ostrzegawcze i informacyjne ,

- apteczka pierwszej pomocy .

INSTRUKCJA  PE 8

Usuwanie niewielkich nieszczelności na gazociągu PE średniego ciśnienia przy zastosowaniu elektromufy lub elektrosiodła naprawczego

1.    Roboty przygotowawcze .

  - Zlokalizowanie miejsca nieszczelności na gazociągu PE i wykonanie wykopów kontrolnych .

  - Wykonanie wykopu montażowego oraz dwóch wykopów pod montaż zacisków przy czym :

- stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne )

- wyjścia powinny posiadać drabiny lub schody względnie pochyłe podejście wykonane z gruntu rodzimego .

UWAGA  : W przypadkach szczególnych dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego wykopu. Wykopy wykonywać zgodnie z technologią prac ziemnych

-  instrukcja RZ .

1.3   Zabezpieczenie wykopu :

- bariery ochronne , liny

- tablice ostrzegawcze i informacyjne .

1.4   Wykonanie pomiaru stężenia metanu w wykopie . W przypadku

przekroczenia 2% zawartości metanu w powietrzu prace montażowe należy

przerwać .

  - Odczytanie na odkrytej rurze podstawowych parametrów geometrycznych (średnicy, grubości ) .

  - Wydanie przez pracownika dozoru technicznego orzeczenia dotyczy sposobu naprawy uszkodzonego gazociągu (czy nieszczelność można usunąć przy pomocy elektromufy dzielonej lub elektrosiodła naprawczego ).

  - Zapewnienie łączności ze służbami dyspozytorskimi .

  - Przygotowanie elektromufy lub elektrosiodła naprawczego o określonej średnicy (dostosowanej do danego rurociągu ) .

  - Rozstawienie sprzętu :

- montażowego ,

- bhp i ochrony p. poż .

- materiałów i narzędzi specjalistycznych,

- maszyn i urządzeń

- elementów do montażu (armatura lub kształtki )

UWAGA  : W przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw gazu należy wykonać obejście – „bajpas „

2.    Roboty montażowe wstępne .

  - Zwymiarowanie oraz rozrysowanie na powierzchni gazociągu planowanych operacji technologicznych przed wykonaniem montażu (np. siodła, uziemienia , identyfikatorów, zacisków, kurków upustowych, miejsc przecięć gazociągu ).

  - Wykonać montaż podwójnych zacisków po obu stronach odcinka gazociągu

przewidzianego do wycięcia .

  - Po obu stronach gniazda montażowego zamontować uziemienie .

  - Pomiędzy zaciskami po obu stronach zgrzać elektrosiodła z kolumnami upustowymi.

  - Skręcić (do ogranicznika) zaciski w celu odcięcia dopływu gazu .

  - Przewiercić (przefrezować ) elektrosiodła .

  - Kurki na kolumnach upustowych znajdujące się pomiędzy zaciskami pozostawić w pozycji – „otwarte”.

3.    Roboty montażowe zasadnicze .

  - Oczyścić obszar zgrzewania wokół miejsca nieszczelności, aby usunąć ewentualne zabrudzenia (papier niewłóknisty ).

  - Przed wyjęciem elektromufy lub elektrosiodła naprawczego z opakowania,  należy zaznaczyć miejsce ułożenia kształtki na rurze. Miejsce to należy oskrobać w celu usunięcia warstwy utlenionej.  Czynność tę wykonać przy użyciu uniwersalnego skrobaka. Przetrzeć papierem zwilżonym w etanolu lub acetonie .

WAŻNE  :  Chronić przygotowane do  zgrzewani8a rury przed zanieczyszczeniem. Nie należy dotykać wewnętrznej strony elektromufy lub elektrosiodła naprawczego jak też oskrobanej już końcówki rury.

UWAGA  :    Elektromufa lub elektrosiodło naprawcze musi znajdować się w plastykowym opakowaniu  (worku), aż do momentu jej użycia .> Podczas jej montażu na rurze plastykowe opakowanie można również użyć jako osłonę w celu utrzymania powierzchni zgrzewania w czystości, a także zabezpieczenia przed tłuszczem znajdującym się na dłoniach .

3.3   Umocować elektromufę lub elektrosiodło na rurze .

3.4   Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją zgrzewarki .

3.5   Wizualnie ocenić jakość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych,

wypływka na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne ).

UWAGA  :  Podczas wykonywania zasadaniczych prac montażowych zawór upustowy znajdujący się pomiędzy zaciskami musi być ciągle otwarty .

4.    Roboty zakończeniowe .

  - Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy .

  - Zasypać wykopy (instrukcja RZ )i teren przywrócić do stanu pierwotnego .

UWAGI  :

1)   Zabrania się stosowania elektromuf lub elektrosiodeł naprawczych o średnicach innych niż gazociąg .

2)   W czasie wykonywania pracy pracownicy powinni być wyposażenie w odzież specjalistyczną . Pracownicy wykonujący pracę zasadniczą w wykopie powinni mieć nałożone pasy bezpieczeństwa lub szelki z linkami i być asekurowani przez pracowników będących na zewnątrz wykopu .

3)   Technologia usuwania nieszczelności przy pomocy elektromuf lub elektrosiodeł naprawczych może być stosowana jedynie przy małych nieszczelnościach punktowych .

5.   Wyposażenie brygady .

a.   sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze .

- zgrzewarka elektrooporowa PE,

- zgrzewarka doczołowa PE,

- przecinarki do rur PE ,

- agregat prądotwórczy ,

- oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- namiot osłonowy chroniący gniazdo robocze,

- przyrząd do nawiercania otworów ,

- agregat sprężarkowy,

- komplet zacisków,

- obejmy do mocowania rur i kształtek ,

- elementy do montażu (armatura, kształtki ),

- skrobaki, środki czystości, łopaty, kilofy ,

- urządzenie do zagęszczania gruntu,

- środek pianotwórczy,

- uziemienie ,

b.   zestaw sprzętu bhp i p.poż.

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych ,

- ubrania i kaptury trudnopalne ,

- kaski i rękawice ochronne ,

- okulary i nauszniki ochronne ,

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki ,

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry),

- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze ,

- bariery ochronne, taśmy, liny,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- apteczka pierwszej pomocy .

INSTRUKCJA  PE 9

Naprawa gazociągu PE niskiego ciśnienia za pomocą dwóch elektromuf

1.    Roboty przygotowawcze .

  - Wykonać wykop montażowy i dwa niezależne wyjopy w celu założenia balonów odcinających, przy czym stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne ), oraz do wyjść zastosować drabiny lub schody w gruncie zgodnie z technologią wykonywania prac ziemnych – instrukcja RZ .

U w a g a  :   W przypadkach szczególnych dopuszczono wykonywanie jednego wspólnego wykopu .

1.2   zabezpieczyć wykop

- bariery ochronne, liny ,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne ,

1.3   Element przeznaczony do zabudowy przygotować na warsztacie .

1.4   Rozstawić sprzęt :

- montażowy

- bhp i ochrony p. poż .

- maszyny i urządzenia ,

- elementy do montażu (armatura lub kształtki ),

2.    Roboty montażowe wstępne .

  - Zwymiarowanie oraz rozrysowanie na powierzchni gazociągu planowanych operacji technologicznych przed wykonaniem montażu odcinka gazociągu .

  - Usunięcie za pomocą skrobaka warstwy utlenionej na rurze w miejscu przeznaczonym do montażu odgałęzienia siodłowego .

  - Zgrzanie odgałęzienia siodłowego pod balony (po obu stronach) .

  - Wykonanie przewiertów w odgałęzieniach siodłowych po obu stronach gniazda montażowego .

  - Zamontowanie zespołu balonów z układem pomiarowo – upustowym po obu stronach gniazda montażowego (ciśnienie w balonach powinno być równe zalecanemu przez wytwórcę w zależności od średnicy gazociągu ).

U W A G I   :

- Do rurociągu o średnicy Dn 225  do odcinania gazu zamiast balonów można stosować odpowiednie zaciski .

- W przypadku konieczności  zapewnienia ciągłości dostaw należy zastosować obejście typu :bajpas” .

2.6   Zamontować opaski uziemiające .

3.    Roboty montażowe zasadnicze .

3.1   Oczyścić rurę przewodową z gliny i innych zanieczyszczeń. Ewentualnie przemyć wodą .

- wyciąć prostopadły do osi odcinek rury,

- usunąć ewentualne zadry, które mogły powstać podczas wycinania ,

3.2   Zmierzyć odcinek rury przeznaczony do naprawy . Powierzchnie czołowe na obciętych

końcach powinny być prostopadłe do osi rury. Tolerancja długości odcinka rury powinna

wynosić 1,5 mm w stosunku do długości wyciętej rury .

  - Przeczyścić rurę w wewnątrz i na zewnątrz  przy pomocy czystego, niewłóknistego papieru, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia .

  - Zmierzyć i zaznaczyć na rurze odpowiednią głębokość wejścia .

  - Oskrobać zewnętrzną powierzchnię końcówki rury do zaznaczonego punktu , usuwając utlenioną warstwę . czynność tę wykonuje się przy użyciu skrobaka . Przetrzeć niewłóknistym papierem zwilżonym etanolem lub acetonem .

W A Ż N E :  Chronić przygotowane do zgrzewania rury przed zanieczyszczeniem . Nie należy dotykać wewnętrznej strony elektrokształtki jak też  oskrobanej już końcówki rury .

U W A G A  :   Elektrokształtka musi znajdować się w plastykowym opakowaniu (worku ) , aż do momentu jej użycia . Opakowanie to można również użyć jako osłonę w celu utrzymania powierzchni zgrzewania w czystości .

3.6   Usunąć krawędzie blokujące rurę w mufie naprawczej ( jeżeli mufa takie ograniczniki

posiada .)

W A Ż N E  :   Należy zachować szczególną ostrożność podczas usuwania krawędzi blokujących, aby nie uszkodzić mufy.  Nasadzić elektromufy na gazociąg .

3.7   Po usunięciu krawędzi blokujących , można już bez przeszkód usunąć elektrokształtki

(elektromufy ) na wstawiany odcinek rury .

3.8   Przygotowany w pkt. 3.2  odcinek rury wstawić w miejsce naprawy .

  - Osadzić elektromufę na końcach rur zgodnie z naniesionymi oznaczeniami.  Odchyłka od naniesionych oznaczeń nie może być większa niż 1,5 mm .

  - Przed zgrzewaniem rurę i kształtkę unieruchomić klamrami mocującymi.  Głębokość wejścia rury w kształtkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta kształtki. Odległość między klamrami mocującymi powinna być dobrana zgodnie z wymaganiami producenta.  Elektrokształtkę należy umieścić na środku, pomiędzy klamrami mocującymi.

  - Zgrzewanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki .

  - Kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 min od zakończenia zgrzewania .

  - Pozostawić wykonane połączenie rura - elektrokształtka w klamrach mocujących, aż do zakończenia procesu chłodzenia (zgodnie z procesem technologicznym ).

  - Te same czynności od pkt. 3.9 powtórzyć dla drugiego końca wstawianej rury.

  - Wizualnie ocenić jakość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne ) .

U W A G A :   W przypadku negatywnej oceny, zgrzew wycinamy i wykonujemy nowy . Ocenę zgrzewu dokonuje pracownik dozoru technicznego posiadający odpowiednie uprawnienia .

3.16  w celu odpowietrzenia i zagazowania gazociągu należy :

- upuścić powietrze z balonów znajdujących się po jednej stronie odcinka gazociągu, wyjąć korek zabezpieczający odgałęzienia siodłowe i wyciągnąć balony poprzez krociec  siodła .

- wyjąć korek odgałęzienia siodłowego po drugiej stronie odcinka gazociągu im upuścić gaz

- sprawdzić skuteczność procesu odpowietrzenia gazociągu metodą labolatoryjną lub baniek mydlanych

- upuścić zaciskami powietrze z pozostałych balonów i wyjąć je poprzez krociec siodła

- nałożyć i zgrzać zaślepkę (C-el) na odgałęzieniu elektrosiodła .

4.    Roboty kontrolne i zakończeniowe .

  - Sprawdzić szczelność i wytrzymałość wszystkich połączeń wodą mydlaną lub testerem .

  - Wykonać izolację antykorozyjną na elementach stalowych  .

U W A G A  :    W przypadku zaistnienia sytuacji, w której stężenie metanu przekracza 2%, należy roboty przerwać i przystąpić do czynności zabezpieczających ( nie dotyczy to operacji technologicznych przy zagazowaniu i odpowietrzeniu odcinka gazociągu ) .

4.3   Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy .

4.4   Zasypać wykopy i terem przywrócić do stanu pierwotnego .

5.    Wyposażenie brygad .

a.   sprzęt , narzędzia i materiały pomocnicze :

- zgrzewarka elektrooporowa PE,\

- zgrzewarka doczołowa PE

- przecinarki do rur PE

- agregat prądotwórczy

- oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- namiot osłonowy chroniący gniazdo robocze,

- przyrząd  do nawiercania otworów,

- agregat sprężarkowy,

- komplet balonów lub zacisków,

- sprężarka do napełniania balonów

- obejmy do mocowania rur i kształtek,

- elementy do montażu (armatura , kształtki )

- zaślepki ( nasadki końcowe)  C – el siodła elektrooporowe z kroćcem, odcinek rury,

- skrobaki, środki czyszczące, łopaty, kilofy ,

- urządzenie do zagęszczania gruntu,

- środek pianotwórczy,

- uziemienie ,

b.   zestaw sprzętu bhp i p. poż .

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych ,

- ubrania i kaptury trudnopalne,

- kaski i rękawice ochronne ,

- okulary i nauszniki ochronne,

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne , drabinki ,

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry),

- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze ,

- bariery ochronne, taśmy, liny ,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- apteczka pierwszej pomocy

Głębokość wprowadzenia rury w elektrokształtkę

| Średnica rury | Głębokość wprowadzenian |
| --- | --- |
| Dn 20 | 32,0,mm |
| Dn 32 | 32,0 mm |
| Dn 40 | 36,0 mm |
| Dn 50 | 41,0 mm |
| Dn 63 | 47,0 mm |
| Dn 75 | 65,5 mm |
| Dn 90 | 65,5 mm |
| Dn 110 | 83,5 mm |
| Dn 125 | 80,5 mm |
| Dn 160 | 103,0 mm |
| Dn 180 | 103,0 mm |
| Dn 200 | 110,0 mm |
| Dn 225 | 118,5 mm |

Odległość między klamrami mocującymi

| Średnica Wewnętrzna Mufy | Maksymalna odległość między klamrami mocującymi |
| --- | --- |
| Dn 20 | 76 mm |
| Dn 32 | 81 mm |
| Dn 40 | 85 mm |
| Dn 50 | 96 mm |
| Dn 63 | 107 mm |
| Dn 75 | 133 mm |
| Dn 90 | 159 mm |
| Dn 110 | 174 mm |
| Dn 125 | 188 mm |
| Dn 160 | 235 mm |
| Dn 180 | 260 mm |
| Dn 200 | 285 mm |
| Dn 225 | 315 mm |

INSTRUKCJA PE 10

Naprawa gazociągu PE średniego ciśnienia przy zastosowaniu dwóch elektromuf .

1.    Roboty przygotowawcze .

  - Zlokalizować miejsce montażu i wykonać wykopy kontrolne .

  - Wykonać wykop montażowy oraz dwa wykopy pod montaż zacisków, przy czym :

- stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne ) ,

- wyjścia powinny posiadać drabiny lub schody względnie pochyłe podejście wykonane z gruntu rodzimego ,

U W A G A  :    W przypadkach szczególnych dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego wykopu. Wykopy wykonywać zgodnie z technologią prac ziemnych .

  - Ogrodzić i oznakować miejsce pracy za pomocą lin lub barier ochronnych, tablic ostrzegawczych „Uwaga gaz „ , „Palenie wzbronione „

  - Przygotować stanowiska pod sprzęt :

- Montażowy,

- bhp i p. poż .

- materiały i narzędzia specjalistyczne,

- maszyny i urządzenia ,

- elementy do montażu (armatura i kształtki )

U W A G A   :    W przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw gazu należy

wykonać obejście „bajpas”

2.    Roboty montażowe wstępne .

  - Zwymiarowanie oraz rozrysowanie na powierzchni gazociągu planowanych operacji technologicznych przed wykonaniem montażu (np. siodła, uziemienia, identyfikatorów, zacisków, kurków upustowych, miejsca przecięć gazociągu).

  - Wykonać montaż podwójnych zacisków po obu stronach odcinka gazociągu przewidzianego do wycięcia .

  - Po obu stronach gniazda montażowego zamontować uziemienie.

  - Pomiędzy zaciskami po obu stronach zgrzać elektrosiodła z kolumnami upustowymi.

  - Skręcić (do ogranicznika) zaciski w celu odcięcia dopływu gazu .

  - Przewiercić (przefrezować ) elektrosiodła .

  - Kurki na kolumnach upustowych znajdujące się pomiędzy zaciskami pozostawić w pozycji „otwarte”

3.    Roboty montażowe zasadnicze .

  - Oczyścić rurę przewodową z gliny i innych zanieczyszczeń. Ewentualnie przemyć wodą .

  - Wyciąć prostopadle do osi uszkodzony odcinek rury .

  - Usunąć ewentualne zadry, które mogły powstać podczas wycinania .

  - Zmierzyć odcinek rury przeznaczony do naprawy. Powierzchnie czołowe na obciętych końcach powinny być prostopadłe do osi rury. Tolerancja długości odcinka rury powinna wynosić 1,5 mm w stosunku do długości wyciętej rury .

  - Przeczyścić rurę wewnątrz i na zewnątrz przy pomocy czystego, niewłóknistego papieru, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia.

  - Zmierzyć i zaznaczyć na rurze odpowiednią głębokość wejścia .

  - Oskrobać zewnętrzną powierzchnię końcówki rury do zaznaczonego punktu, usuwając utlenioną warstwę. Czynność tę wykonuje się przy użyciu skrobaka . Przetrzeć niewłóknistym papierem zwilżonym etanolem lub acetonem .

W A Ż  N E :    Chronić przygotowane do zgrzewania rury przed zanieczyszczeniem . Nie należy dotykać wewnętrznej strony elektrokształtki jak też oskrobanej już końcówki rury .

U W A G A  :    Elektrokształtka musi znajdować się w plastykowym opakowaniu (worku ), aż do momentu jej użycia . Podczas jej montażu na rurze , opakowanie to można również użyć jako osłonę  w celu utrzymania powierzchni zgrzewania w czystości .

  - Usunąć krawędzie blokujące rurę w mufie  (jeżeli mufa takie ograniczniki posiada ).

  - Nasunąć elektrokształtki (elektromufy ) na wstawiany odcinek rury .

  - Przygotowany w pkt. 3.2  odcinek rury wstawić w miejsce naprawy .

  - Osadzić elektromufę na końcach rur zgodnie z naniesionymi  oznaczeniami. Odchyłka od naniesionych oznaczeń nie może być większa niż 1,5 mm .

  - Przed zgrzewaniem rurę i daną kształtkę unieruchomić klamrami mocującymi . Głębokość wejścia rury w kształtkę wykonać wg tabeli lub zgodnie z wymaganiami producenta kształtki . Odległość między klamrami mocującymi powinna być dobrana, jak podano w tabeli lub zgodnie z wymaganiami producenta .Elektrokształtkę umieścić na środku, pomiędzy klamrami mocującymi .

  - Zgrzewanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki.

  - Kable zasilające można odłączyć dopiero po upływie co najmniej 2 min od zakończenia zgrzewania .

  - Pozostawić wykonane połączenie rura – elektrokształtka  w klamrach mocujących, aż do zakończenia procesu chłodzenia (zgodnie  z procesem technologicznym ).

  - Powtórzyć czynność od pkt. 3.9 dla drugiego końca wstawianej rury.

  - Wizualnie ocenić jakość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne ).

U W A G I   ;

- W przypadku negatywnej oceny, zgrzew wycinamy i wykonujemy nowy. Ocenę zgrzewu dokonuje pracownik dozoru technicznego posiadający odpowiednie uprawnienia .

- Podczas wykonywania zasadniczych prac montażowych zawór upustowy znajdujący się pomiędzy zaciskami musi być ciągle otwarty .

  - W celu odpowietrzenia i zagazowania gazociągu należy wykonać odpowiednie czynności kurkami zamontowanymi na kolumnach wydmuchowych. Proces zagazowania zakończyć, jeżeli trzykrotne sprawdzenie upuszczonego gazu nie wykaże większej zawartości tlenu niż w rozprowadzanym gazie .

4.    Roboty kontrolne i zakończeniowe .

  - Sprawdzić szczelność i wytrzymałość wszystkich połączeń wodą mydlaną lub testerem

  - Wykonać izolację antykorozyjną na elementach stalowych .

U W A G A  :

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której stężenie metanu przekracza 2%, należy roboty przerwać i przystąpić do czynności zabezpieczających (nie dotyczy to operacji technologicznych przy zagazowaniu i odpowietrzeniu odcinka gazociągu) .

  - Zdemontować ogrodzenie i oznakowania miejsca pracy.

  - Zasypać wykopy i teren przywrócić do stanu pierwotnego .

5.    Wyposażenie brygady .

a.   sprzęt , narzędzia i materiały pomocnicze :

- zgrzewarka elektrooporowa PE,

- przecinarki do rur PE,

- agregat prądotwórczy

- namiot osło0nowy chroniący gniazdo robocze

- agregat sprężarkowy

- komplet zacisków

- obejmy do mocowania rur i kształtek,

- elementy do montażu (armatura, kształtki  ) ,

- siodła i mufy elektrooporowe oraz odcinek rury ,

- skrobaki, środki czyszczące,

- oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- łopaty, kilofy, urządzenia do zagęszczania gruntu

- środek pianotwórczy, uziemienie ,

b.   zestaw sprzętu bhp i p. poż .

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych,

- ubrania i kaptury trudnopalne,

- kaski i rękawice ochronne

- okulary i nauszniki ochronne

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne , drabinki ,

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry),

- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze ,

- bariery ochronne , taśmy, liny,

- tablice ostrzegawcze i  informacyjne

- apteczka pierwszej pomocy ,

Głębokość wprowadzenia rury w elektrokształtkę

| Średnica rury | Głębokość wprowadzenia |
| --- | --- |
| Dn 20 | 32,0 mm |
| Dn 32 | 32,0 mm |
| Dn 40 | 36,0 mm |
| Dn 50 | 41,0 mm |
| Dn 63 | 47,0 mm |
| Dn 75 | 65,5 mm |
| Dn 90 | 65,5 mm |
| Dn 110 | 83,5 mm |
| Dn 125 | 80,5 mm |
| Dn 160 | 103,0 mm |
| Dn 180 | 103,0 mm |
| Dn 200 | 110,0 mm |
| Dn 225 | 118,5 mm |

Odległości między klamrami mocującymi

| Średnica wewnętrzna mufy | Maksymalna odległość między klamrami mocującymi |
| --- | --- |
| Dn 20 | 76 mm |
| Dn 32 | 81 mm |
| Dn 40 | 85 mm |
| Dn 50 | 96 mm |
| Dn 63 | 107 mm |
| Dn 75 | 133 mm |
| Dn 90 | 159 mm |
| Dn 110 | 174 mm |
| Dn 125 | 188 mm |
| Dn 160 | 235 mm |
| Dn 180 | 260 mm |
| Dn 200 | 285 mm |
| Dn 225 | 315 mm |

INSTRUKCJA RZ

Wykonywania robót ziemnych  (wykopy)

1.    Prace przygotowawcze

  - Przed rozpoczęciem wykopów należy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych przebiegających w strefie robót . Szczególnie ważne jest ustalenie przebiegu kabli energetycznych. Prace w sąsiedztwie kabli wysokiego napięcia należy uzgodnić z Zakładem Energetycznym . Roboty w strefie kabli energetycznych wykonywać z zachowaniem ostrożności . Odkryte w wykopie kable należy zabezpieczyć przez podwieszenie i owinięcie kocem gaśniczym z zastosowaniem dywanika i rękawic dielektrycznych.

U W A G A  :    Zastosowanie sprzętu mechanicznego do wykonywania wykopów dopuszcza

się tylko, gdy w wykopie nie występują inne urządzenia podziemne .

  - Teren, na którym wykonywane będą wykopy należy ogrodzić , oznakować, wygrodzić zaporami i w razie potrzeby oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami .

2.    Przebieg robót .

  - Zdjąć nawierzchnię na odległość 1 m od obrysu wykopu .

  - Wykonać wykop z odkładem ziemi na odległość min. 0,5 m od skarpy wykopu .

  - Zabezpieczyć wykop przed obsunięciem przez wykonanie skarpy o pochyleniu zależnym od kategorii gruntu .

U W A G I   :

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m  od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście)  dla pracowników przez wykonanie schodów o szerokości 0,7 m  w ścianie wykopu o nachyleniu max 45 st.  Lub stosować drabinki o nachyleniu  max 42 st.  W wykopie należy wykonać dwa wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeżeli długość wykopu przekracza 2 m . Odległość między zejściami (wyjściami ) do wykopu nie powinna przekraczać 2 m

- Ściany wykopu  powinny być zabezpieczone przed obsunięciem się poprzez zastosowanie obudowy lub ukosowania z pochyleniem (klin odłamu gruntu ) zależnym od kategorii gruntu . Dla wykopu o odległości do 4 m  zaleca się ukosowanie . Powyżej 4 m głębokości wykopu bezpieczne nachylenie ścian wykopu powinno być określone w dokumentacji projektowej . Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia wykonuje się  :

- w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu  mechanicznym do głębokości 2 m .

- w pozostałych gruntach do głębokości 1 m .

Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 m ponad krawędź wykopu .

- W odległości mniejszej od 0,5 m od istniejącej instalacji, roboty należy prowadzić ręcznie .

- Wykopy powinny być wygrodzone barierami o wysokości 1,10 m z poprzeczką na wysokość 0,6 m , w odległości co najmniej 1 m od krawędzi wykopu . Należy umieścić tablicę informacyjną „Osobom postronnym wstęp wzbroniony „  , w nocy czerwone swiatło ostrzegawcze .

- W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych, wykopy należy szczelnie zakryć .

- Koparki powinny zachować odległość 0,6 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu.

- Zabronione jest składowanie urobku i rur :

- w odległości mniejszej niż 1,0 m dla urobku i 2,5 m dla rur od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziemne .,

- w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione .

3.    Roboty zakończeniowe .

  - Zdjąć ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy .

  - Zasypać wykopy oraz uzupełnić nawierzchnię

U W A G A ;    Przy zasypywaniu gazociągu szczególną uwagę należy zwracać na wykonanie odpowiedniej podsypki, obsypki i zasypki rury PE lub armatury .

4.    Wyposażenie brygady

a.   urządzenia , sprzęt i narzędzia :

- znaki drogowe, za[pory drogowe i stojaki ,,

- pomosty drewniane dla pieszych, bale drewniane , okrąglaki,

- wypraski stalowe,

- zestawy oświetleniowe ,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- poła ręczna lub elektryczna,

- siekiera , młotek,

- młoty spalinowe lub pneumatyczne ,

- łopaty , sztychówki , piaskówki, kilofy , drągi stalowe ,

- drabina, ubijak mechaniczny ,

- samochód sieciowy ,

b.   sprzęt bhp i p. poż.

- okulary ochronne ,

- szelki bezpieczeństwa z linkami, przy wykopach o głębokości powyżej 1,2 m ,

- rękawice ochronne drelichowe ,

- nauszniki ochronne ,

- dywaniki i rękawice dielektryczne (przy podwieszaniu kabla ) ,

- kamizelka ostrzegawcza pomarańczowa lub inna odzież wyposażona w elementy odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej ,

- apteczka pierwszej pomocy ,